附件
项目采购需求
一、比选项目内容
本项目共1个包件，采购（南区）四期电梯维保服务，预算金额4.6万元。
	包件
	标的名称
	数量（项）
	预算金额（万元）

	1
	（南区）四期电梯维保服务
	1
	4.6


二、技术要求
1.投标人须提供24小时的紧急救援服务（安排24小时驻场维保人员1名），当电梯发生困人故障，投标人应在接到故障通知后10分钟内抵达现场实施紧急救援。
2.现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，投标人应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。
3.按照国家对电梯作为特种设备的要求定期完成电梯的维保工作，确保工作正常。当管理人员认为有必要进行定期维护之外的保养工作时，维保人员应服从安排。该项目质量要求以国家对电梯设备和电梯安全运行的相关规定为准。
4.作业过程中应服从院方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知院方，作业时，作业人员不得少于二人。
5.建立并完善电梯设备台帐、检修履历等，做到每月更新一次；每年检修维护工作完成后，在服务期满前向甲方提供年度检修维护报告及巡查、定期维护记录，经双方签字后存档。提供电梯维护所需的备品、材料，要求原厂提供。对疑难问题的维修要求有原厂技术支持。经常性开展安全教育活动，学习相关规程、规范和事故案例，提高作业人员安全意识。
6.投标人应在维保后3日内将规定格式的电梯维保记录，张贴在电梯轿厢、电梯过道、院公告栏公示，接受用户监督。此外，需将维保记录公示情况拍照留存备查。
7.投标人应自行购买足额的人身意外伤害、保险，投标人相关人员在维保期间发生的任何意外事件与院方无关，由投标人自行承担责任。
8.本项目采取半包模式，即供应商提供维保所需的工具、人工服务及单件单价在1500.00内的所有部件，单件部件单价超过1500.00的由院方承担费用。
三、服务范围
	楼号
	类型
	品牌
	数量/台
	电梯楼层数
	备注

	四期
	TE-GL
	蒂森
	9
	18层18站18门
	

	
	TE-GL
	蒂森
	2
	2层2站2门
	

	

	TWJ300（杂梯）
	
	1
	2层2站2门
	


四、维保内容及要求
	表A-1  每月维保项目（内容）和要求，并出具《电梯保养维修报告》

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固。

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常


五、商务要求
（1） 项目履约期限：2023年12月29日至2024年6月30日
（二）服务地点：按照合同约定。
[bookmark: _GoBack]（三）预算金额：4.6万元，报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。
（四）付款方式：达到付款条件后，按医院付款流程支付。
（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。
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