附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个项目，采购（南北区）生活用水二次供水水箱清洗消毒及水质检测服务项目，总预算金额4.2万元/年。

| 序号 | 标的名称 | 数量（项） | 预算金额（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （南北区）生活用水二次供水水箱清洗消毒及水质检测服务 | 1 | 4.2 |

- 技术要求

（一）服务内容：目前我院（南北区）生活用水二次供水水箱共计13个，其中南区12个、北区1个，合计水箱容积：850m³。按照《四川省生活饮用水卫生监督管理办法2016》（四川省人民政府令第306号）第21、22条规定，以上水箱需清洗消毒2次/年，（上下半年各1次），水质检测检测4次/年，（每季度检测1次），并定期向卫生行政和供水行政主管部门报送水质检测报告。

- （二）服务要求：

- 1、严格按照水池及水箱清洗消毒流程进行操作，符合国家规定的相关标准及技术性指标，进行每年两次供水水池水箱清洗消毒。使用符合国家有关卫生标准的消毒用品，清洗后水质达到国家饮用水卫生标准。

- 2、清洗消毒具体时间以采购人通知为准。应在接到院方清洗通知的48小时内安排人员进院施工，并在规定时间内保质保量完成每次清洗工作。

- 3、水池及水箱清洗消毒服务期间安全由清洗服务单位全权负责，清洗人员必须是取得相关合格证的专业人员，要有购买意外保险，要有健康合格证。

- 4、清洗后，应将设施现场清理干净，达到卫生要求，保证水质不受污染。清洗消毒结束后，由成交单位取水样送到有资质的专业单位进行检测，使水质达到国家卫生饮用水的标准，且需每个水池水箱各提供一份当次相应的水质检测报告。

- 5、清洗作业过程中不得损坏二次供水水箱内的各种设施，如有损坏，应负责赔偿。清洗水池所使用的各种设备工具必须专用，要有高压冲洗设备、安全用电设备、喷洒设备等，各种设备和工具必须保持清洁、完好，能有效使用。

- 6、水质检测项目：色度、浊度、嗅味、肉眼可见物、PH值、大肠杆菌、细菌总数、余氯。不得少于以上检测项目。

- 7、清洗结束后，须对水池水箱进行隐患排除，并出具排除结果。

- 8、其他要求：施工人员食宿自行安排。

三、商务要求

- （一）项目履约期限：自合同签订之日起三年。

（二）服务地点：成都市中西医结合医院。

（三）预算金额：4.2万元/年，一采三年。

（四）付款方式：按照医院流程进行支付。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。