## Sheet1
附件1
成都市中西医结合医院临床实验中心气体灭火装置主要性能及指标
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 参数
1 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 | 电源： 主电电源：AC220V（+10%，-15%）50Hz 备电电池：2.8AH/24V 2节 电磁阀输出：DC24V/2A 压力开关：常开触点，动作时闭合 线制：回路总线形式：无极性二总线 辅助电源输出：DC24V/0.2A 安装方式：壁挂式 外形： 壁挂（宽×厚×高）：320mm×102mm×256mm
2 | 气体释放警报器 | 个 | 4 | 工作电压：总线 DC18V～28V 电源 DC20V～28V 工作电流： 总线监视电流≤0.5mA 报警电流≤3mA 电源静态电流≤3mA 报警电流≤200mA 环境温度：0℃～55℃ 相对湿度：≤95%，不结露 外形尺寸：320mm×135mm×30mm
3 | 紧急启停按钮 | 个 | 8 | 总线电压：DC18V～28V 相对湿度：≤95%，不结露 静态电流：≤200 报警电流：≤2mA 环境温度：-10℃～50℃
4 | 火灾声光警报器 | 个 | 4 | 工作电压：信号总线电压 DC24V 工作电流： 总线静态≤0.6mA 输出音响：75dB～95dB 闪光频率：1.0Hz～1.3Hz 外形尺寸：102mm×H32.6mm
5 | 点型感温 火灾探测器 | 个 | 8 | 工作电压：DC18～28V 环境温度：-10℃～50℃ 静态电流：≤400µA 相对湿度：≤95%,不结露 报警电流：≤1mA 探测器类别：A2R 保护范围：以GB 50116-2013为准 外形尺寸：Φ102.0mm×44mm
6 | 点型光电感烟 火灾探测器 | 个 | 8 | 工作电压：DC18～28V 环境温度：-10℃～55℃ 静态电流：≤200µA 相对湿度：≤95%,不结露 报警电流：≤1mA 风 速：≤5m/s 保护范围：以GB 50116-2013为准 外形尺寸：Φ102.0mm×44mm
7 | 柜式七氟丙烷 | 具 | 4
8 | 七氟丙烷药剂 | kg | 280