# 附件

# 项目采购需求

一、采购项目概况

本项目共 1 个包，安装气体灭火器装置采购项目。

二、项目预（概）算

总预算4.98万元，最高限价4.98万元。

包1 预算：4.98万元，最高限价4.98万元；

三、采购标的汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| 1 | 1 | 安装气体灭火器装置采购 | 项 | 1 | 否 |

四、资格条件

参加本次比选活动供应商应具备下列资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函并加盖公章鲜章）

（二）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证（或者三证合一的统一社会信用代码证）。（提供复印件并加盖公章鲜章）

（三）不接受联合体投标。

五、技术要求和商务要求

**（一）技术要求：**

（一）采购清单

安装地点医院南区，为确保医院消防安全，须进行安装。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **成都市中西医结合医院临床实验中心气体灭火装置主要性能及指标** | | | | |
| **序号** | **名 称** | **单位** | **数量** | **参数** |
| 1 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 | 电源： 主电电源：AC220V（+10%，-15%）50Hz 备电电池：2.8AH/24V 2节 电磁阀输出：DC24V/2A 压力开关：常开触点，动作时闭合 线制：回路总线形式：无极性二总线  辅助电源输出：DC24V/0.2A 安装方式：壁挂式 外形： 壁挂（宽×厚×高）：320mm×102mm×256mm |
| 2 | 气体释放警报器 | 个 | 4 | 工作电压：总线 DC18V～28V 电源 DC20V～28V 工作电流： 总线监视电流≤0.5mA 报警电流≤3mA  电源静态电流≤3mA 报警电流≤200mA 环境温度：0℃～55℃ 相对湿度：≤95%，不结露 外形尺寸：320mm×135mm×30mm |
| 3 | 紧急启停按钮 | 个 | 8 | 总线电压：DC18V～28V 相对湿度：≤95%，不结露 静态电流：≤200 报警电流：≤2mA 环境温度：-10℃～50℃ |
| 4 | 火灾声光警报器 | 个 | 4 | 工作电压：信号总线电压 DC24V  工作电流： 总线静态≤0.6mA  输出音响：75dB～95dB 闪光频率：1.0Hz～1.3Hz 外形尺寸：102mm×H32.6mm |
| 5 | 点型感温 火灾探测器 | 个 | 8 | 工作电压：DC18～28V 环境温度：-10℃～50℃ 静态电流：≤400µA 相对湿度：≤95%,不结露 报警电流：≤1mA 探测器类别：A2R 保护范围：以GB 50116-2013为准 外形尺寸：Φ102.0mm×44mm |
| 6 | 点型光电感烟 火灾探测器 | 个 | 8 | 工作电压：DC18～28V 环境温度：-10℃～55℃ 静态电流：≤200µA 相对湿度：≤95%,不结露 报警电流：≤1mA 风 速：≤5m/s 保护范围：以GB 50116-2013为准 外形尺寸：Φ102.0mm×44mm |
| 7 | 柜式七氟丙烷 | 具 | 4 | 70L |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | kg | 280 | / |

1. 基本要求

1、工作人员要求：在本项目更换过程中，需针对本项目提供技术团队技术支撑。

2、售后响应要求：质保期2年。质保期内，须提供7×24小时电话支持，响应次数不限。当供应商接到采购人设备故障通知后，应在2个小时内安排技术人员赴现场提供支持服务。一般故障应立即排除，严重故障24小时内修复。当超过1天尚无法修复时，应做好维修期间的应急措施，同时增加技术力量，尽快修复。

3、维修工具及备品备件：供应商应配备维修、检测及安装等所需的常规工具，以及足够满足响应时限的备品备件。

4、安装要求：成交供应商负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由成交供应商负责提供：如有专用工具，成交供应商应向采购人提供设备维护的专用工具，并承担因此发生的一切费用，直至设备达到正常运行要求。所涉及的价格包括在报价总价格中。

5、供应商提供的材料，均应符合国家有关质量要求。

6、安全责任：在运输、安装、调试等整个作业过程中，成交供应按现行规范要求做好作业现场的安全管理及防护措施，作业现场范围内的安全管理责任均由成交供应负责，采购方不承担安全事故引起的任何责任。

**三、商务要求**

（一）项目履约期限：合同签订后30日内完成。

（二）服务地点：成都市中西医结合医院。

（三）预算金额：4.98万元。

（四）付款方式：乙方完成设备更换及检测服务并通过验收后，甲方收到乙方开具的合法票据及相关付款资料后10个工作日内，甲方向乙方一次性付合同款100％。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。