附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购智能远传水表采购项目，总预算金额15.6万元。报价超过采购预算，其响应文件按无效处理。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能远传水表 | 1 | 批 | 15.6 |

- 技术要求

- （一）安装清单

| 序号 | 水表编号 | 级别 | 水表规格 | 水表位置 | 使用范围 | 备注1 | 数量 （支） | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级（总表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A-01 | 一级 | DN150 | 五期西侧后 | 总表 | 加水表 | 4 | 自来水公司水管安装外夹式超声波水表，附件及安装 |
| 2 | A-02 | 一级 | DN150 | 三住南侧后 | 总表 | 加水表 |  |  |
| 3 | A-03 | 一级 | DN150 | 四期地下室机动车出口旁 | 总表 | 加水表 |  |  |
| 4 | A-04（北区） | 一级 | DN150 | 院区内大门口 | 总表 | 加水表 |  |  |
| 二级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-B-01 | 二级 | DN100 | 风雨长廊 | 四路进水总表1 （检验科、飞秒口腔3层） | 加水表、水压表 | 27 | 软闸阀、附件及安装 |
| 2 | 1-B-02 | 二级 | DN100 | 百草园 | 四路进水总表2 （一住水箱房总表） | 加水表 |  |  |
| 3 | 1-B -03 | 二级 | DN100 | 咖啡馆 | 四路进水总表3 （第一住院部1-3层、地下室、老供应室） | 加水表 |  |  |
| 4 | 2-B-01 | 二级 | DN100 | 院士工作站地面 | 四路进水总表4 （B1、B2、1-3层，超声、疼痛、名医） | 加水表、水压表 |  |  |
| 5 | 2-B-02 | 二级 | DN65 | 二住一楼公厕 | 二住一楼公厕 | 更换 |  |  |
| 6 | 2-B-03 | 二级 | DN50 | 血透室后面 | 血透室 | 更换 |  |  |
| 7 | 2-B-04 | 二级 | DN65 | 一住监控室旁 | 胃肠镜生活用水 | 更换 |  |  |
| 8 | 2-B-05 | 二级 | DN25 | 二住后面 | 胃肠镜设备 | 更换 |  |  |
| 9 | 2-B-06 | 二级 | DN50 | 二住后面 | 胃肠镜处公厕 | 更换 |  |  |
| 10 | 3-B-01 | 二级 | DN100 | 负一楼水箱房 | 第三住院部总表 | 加水表、水压表 |  |  |
| 11 | 3-B-02 | 二级 | DN65 | 负一楼食堂内 | 三住食堂总表 | 加水表 |  |  |
| 12 | 4-B-01 | 二级 | DN100 | 负一楼水箱房 | 四期总表 | 加水表、水压表 |  |  |
| 13 | 4-B-02 | 二级 | DN100 | 负三楼水箱房 | 四期战备水箱 | 加水表、水压表 |  |  |
| 14 | 5-B-01 | 二级 | DN100 | 负一楼水箱房 | 五期 | 加水表、水压表 |  |  |
| 15 | T-B-01 | 二级 | DN100 | 一楼 | 健康体检中心总表 | 加水表 |  |  |
| 16 | YM-B-01 | 二级 | DN80 | 银杏大道处 | 第一门诊楼 | 加水表 |  |  |
| 17 | G-B-01 | 二级 | DN50 | 高压氧舱内 | 高压氧舱总表 | 更换 |  |  |
| 18 | X-B-01 | 二级 | DN65 | 消洗中心大楼旁 | 消洗中心总表 | 更换 |  |  |
| 19 | 北区 | 二级 | DN40 | 一楼(食堂内) | 食堂 | 更换 |  |  |
| 20 |  | 二级 | DN50 | 一楼 | 儿童康复中心 | 加水表 |  |  |
| 21 |  | 二级 | DN50 | 行政楼(楼梯口) | 行政楼 | 更换 |  |  |
| 三级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一住 | 三级 | DN65 | 一层 | 消毒供应中心 | 加水表 | 30 | 软闸阀、附件及安装 |
| 2 |  | 三级 | DN65 | 二层 | 检验科 | 加水表 |  |  |
| 3 | 二住 | 三级 | DN65 | 三层 | 总水表 （内镜中心） | 加水表 |  |  |
| 4 | 三住 | 三级 | DN40 | 一楼（风机房） | 静配中心 | 加水表 |  |  |
| 5 |  | 三级 | DN20 | 一楼 | 三住超市 | 加水表 |  |  |
| 6 |  | 三级 | DN20 | 十三楼 | 介入手术室 | 加水表 |  |  |
| 7 |  | 三级 | DN20 | 十三楼 |  | 加水表 |  |  |
| 8 |  | 三级 | DN20 | 十三楼 |  | 加水表 |  |  |
| 9 |  | 三级 | DN20 | 十五楼 | 麻醉、手术室 (冷、热水） | 加水表 |  |  |
| 10 |  | 三级 | DN20 | 十五楼 |  | 加水表 |  |  |
| 11 |  | 三级 | DN25 | 十五楼 |  | 加水表 |  |  |
| 12 |  | 三级 | DN25 | 十五楼 |  | 加水表 |  |  |
| 13 |  | 三级 | DN25 | 十五楼 |  | 加水表 |  |  |
| 14 |  | 三级 | DN25 | 十五楼 |  | 加水表 |  |  |
| 15 |  | 三级 | DN25 | 十五楼 |  | 加水表 |  |  |
| 16 |  | 三级 | DN32 | 十五楼 |  | 加水表 |  |  |
| 17 | 北区 | 三级 | DN50 | 门诊一楼 | 门诊部 | 更换 |  |  |
| 18 |  | 三级 | DN50 | 门诊二楼 |  | 更换 |  |  |
| 19 |  | 三级 | DN50 | 门诊三楼 |  | 更换 |  |  |
| 20 |  | 三级 | DN50 | 门诊四楼 |  | 更换 |  |  |
| 21 |  | 三级 | DN50 | 门诊五楼 |  | 更换 |  |  |
| 22 |  | 三级 | DN50 | 住院部六楼 | 住院部 | 更换 |  |  |
| 23 |  | 三级 | DN50 | 住院部七楼 |  | 更换 |  |  |
| 24 |  | 三级 | DN50 | 住院八楼 |  | 更换 |  |  |
| 25 |  | 三级 | DN50 | 住院部九楼 |  | 更换 |  |  |
| 26 |  | 三级 | DN50 | 住院部十楼 |  | 更换 |  |  |
| 27 |  | 三级 | DN50 | 住院部十一楼 |  | 更换 |  |  |
| 28 |  | 三级 | DN50 | 住院部十二楼 |  | 更换 |  |  |
| 29 |  | 三级 | DN50 | 住院部十三楼 |  | 更换 |  |  |
| 30 |  | 三级 | DN50 | 住院部十四楼 |  | 更换 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |
| 备注：更换水表:23只 新增加水表:32只 增加水压表:6只 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 参数及服务要求

- 一）水表技术参数要求

- 1.准确度等级：II级

- 2.压力等级：MAP16

- 3.工作电压：DC2.9～DC3.65V

- 4.静态工作电流：≤6uA

- 5.电池使用时间：≥6年

- 6.防护等级：IP68

- 7.电磁环境等级：≥E1

- 8.温度等级：T30

- 9.显示方式：液晶屏显示

- 10.冻结数据：采集24小时水表流量情况（采集24次，上传1次）

- 11.数据通讯：采用Cat.1方式进行通讯

- 二）水压表技术参数要求

- 1.量程：0～1.6MPa

- 2.精度：0.25级

- 3.供电：8～30VDC

- 4.输出：RS-485

- 5.介质：水

- 6.温度：-20℃～60℃

- 7.过程接口：M20×1.5

- 8.线长：≥5米

- 9.IP68防护等级

- 三）信息功能要求

- 1.数据

- 1.1.能碳数据

- 通过用水量、用电量及对应的标准煤换算系数、碳排放因子，系统自动折算对应的能耗和碳排放量；

- 统计总能耗和碳排放量；

- 统计历史碳排放数据；

- 生成碳排放趋势图。

- 1.2.用水数据

- 分时段采集表计读数，自动计算对应时段流量；

- 统计每只表计每日/每月的流量；

- 分别统计各级表计每日/每月的总流量，计算对应的不明水率；

- 统计全单位或单只表计每个时段/星期/日/月/季度/年的用水量，并以柱状图或折线图的形式展示；

- 提供不同时段用水量的对比；

- 统计不同区域用水量的占比；

- 统计各区域日/月/季度/年的用水量；

- 提供可导出的各区域用水台账；

- 统计不同用途用水量的占比；

- 统计各用途日/月/季度/年的用水量；

- 提供可导出的各用途用水台账；

- 记录用户的水单价；

- 计算特定周期的用水费用；

- 提供可导出的水费明细表；

- 计算不同用水户需分摊的不明水量；

- 生成水平衡图。

- 2.设备

- 2.1. 设备录入/编辑

- 物联网表计、设备录入；

- 支持选择多个一级水表组成环网；

- 表计支持选择表计等级、子父级关系；

- 自动/手动录入表计安装位置经纬度信息。

- 2.2. 计量网络关系图

- 自动生成可导出的计量网络图。

- 3.异常告警

- 对出现异常的设备/数据进行告警；

- 统计当日告警数量/待处理告警数量/已处理告警数量；

- 生成可导出的告警历史记录明细。

- 4.漏水分析

- 计算单位每日总漏水量（若存在漏水）；

- 计算各区域每日漏水量（若存在漏水）；

- 计算主管网每日漏水量（若存在漏水）；

- 统计近两周漏水量变化趋势（若存在漏水）；

- 每只表计的静态数据分析；

- 每只表计的动态数据分析。

- 5.系统管理

- 登录/登出账号；

- 修改账号密码；

- 配置异常告警推送信息；

- 根据需求配置计算公式。

- 6.跨平台兼容与对接

- 6.1.支持多类型第三方平台对接，涵盖政府系统、财务结算系统、设备运维管理系统、后勤管理系统等，实现数据无缝流转与业务协同。

- 6.2.兼容主流标准化接口协议，确保与不同架构、不同类型的外部系统快速适配。

★三、商务要求

（一）服务期限：合同签订后40天，按照医院要求完成送货安装测试使用。

（二）报价：本项目预算15.6万元，报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。

（三）付款方式：水表安装调试完毕，经试运行2个月后通过验收，甲方收到乙方开具的合法票据及相关付款资料后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款100％。

（四）服务地点：成都市中西医结合医院。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。

（六）其它要求：所投水表产品，通过验收后质保2年，需包含6年流量数据采集及相关服务。产品配套平台及APP面向采购方开放使用，不收取任何软件服务费、运维费及功能开通等费用。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。