- 附件

- 项目采购需求

一、比选项目内容

| 项目号 | 标的名称 | 数量（项） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院(南区)10KV备用高压电缆检测和维修项目（二次） | 1 | 18 |

本次采购共1个项目，采购医院(南区)10KV备用高压电缆检测和维修项目（二次），预算金额18万元。

二、技术要求

| 医院10KV桂泵线缺陷检测维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 高压电缆3*300 | 1. 导体（300mm² 铜芯） ▲1.1.材质：无氧铜圆型丝紧压绞合或无氧铜异型丝绞合，符合Gb/T3956第2种导体 1.2. 20℃直流电阻：≤0.0601 Ω/km（国标上限） 1.3.结构：37股/61股紧压，标称截面≥300mm² ▲2. 绝缘（XLPE 交联聚乙烯） 2.1.电压等级：8.7/15kV（U₀/U） 2.2.绝缘厚度：≥4.5mm（国标最小值） 2.3.工频耐压：30.5kV/5min 不击穿（国标实验要求） ▲2.4. 长期耐温：90℃；短路（≤5s）：250℃ 3.铠装与护套（YJV22） 3.1.铠装：镀锌双钢带铠装（22），机械强度达标。 ▲3.2.护套：PVC 内外护套，厚度符合 GB/T 12706.2 3.3.阻燃：普通/阻燃 C 类（ZC）均符合相关国标。 4.外径与重量 4.1电缆外径：约≈90mm 4.2理论重量:约14kg/m(铜芯国标) | 米 | 15 |  |  | 预估检测3个故障点（1个故障点更换5米电缆，根据故障点据实结算。） |
| 2 | 高压电缆冷缩中间头3*300 | ▲1.额定电压：电缆附件额定电压 U0/U(Um)为 8.7/15(17.5)kV 2.适用电缆为：挤包绝缘电力电缆 3.使用环境条件 3.1.最高空气温度不高于+60℃,不低于-40℃; 3.3.电缆附件长期工作温度、过载温度和短路温度，应满足与其配套电缆的要求。 3.4.可长期运行在强烈振动、强风、冰雪和污秽严重地区。 | 套 | 6 |  |  | 预估检测3个故障点，维修1个故障点预估2套，根据故障点据实结算 |
| 3 | 镀锌铜管 | ▲1.1材质：铜+锡 1.2.本体：T2 紫铜 1.3.表面：镀锡（镀锌为俗称）（防腐、防氧化、降接触电阻） ▲1.4.壁厚3.5±0.6mm | 套 | 6 |  |  | 预估检测3个故障点，维修1个故障点预估2套，根据故障点据实结算 |
| 4 | 防爆盒 | 1.材质：高强度的阻燃 SMC 玻璃纤维复合材料，经模压一次成型。 2.环境温度(℃)：-40℃~+60℃。 ▲3.防爆等级： Exe IIC T4 Gb | 套 | 6 |  |  | 预估检测3个故障点，维修1个故障点预估2套，根据故障点据实结算 |
| 5 | 宽屏实验缺陷查找 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 路径识别 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电缆识别 |  | 处 | 1 |  |  | 预估3处，据实结算 |
| 8 | 三合一实验 |  | 项 | 1 |  |  | 一项为整体次数，预估三次，超过三次不再另算费用。 |
| 9 | 土建开挖、回填、路面修复 |  | 处 | 3 |  |  | 1处开挖方量约8m³，预估三处，含恢复各种路面，恢复标准与原有路面一致，且符合市政要求。该项为预估，若产生，按处据实结算 |
| 10 | 供电局改接头费 |  | 项 | 1 |  |  | 此项单价最高限价20000元 |
|  | 汇总价 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商所提交的投标报价应包含：人工、材料（辅材）、运输、保险、装卸、税费、安全文明施工费等一切与本项目相关的费用，采购人不承担供应商除成交价外的任何费用，以及合同明示或暗示的所有责任、业务和要求承包人承担风险的费用（即直接费、间接费、管理费、利润、税费、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、施工过程中产生的建筑垃圾外运费用、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等）。费用结算按实际产生的点位单价、处、项据实结算 |  |  |  |  |  |  |  |

1.参与施工人员具备特种作业操作证（电工），具体作业类别需包含高压电工作业。（提供施工人员清单并提供相应证书，加盖供应商公章）

2.需对该高压进线电缆开展全路径、全段面、无死角整体故障精准定位，全面排查电缆本体、中间接头、电缆终端头、电缆沟/桥架敷设段等所有部位的绝缘缺陷、破损隐患、受潮故障点；对排查出的所有绝缘缺陷进行彻底修复、更换等处理，全面恢复。且符合国家标准及供电局验收要求；完成整改后电缆三合一试验等全流程检测工作，确保通过供电局现场验收，彻底消除重大安全隐患，保障高压供电系统安全、稳定、持续运行。

★三、商务要求

1.本项目供应商清单汇总价为本项目最高限价，按实际产生的点位单价、处、项据实结算。

2.服务期限：自合同签订之日起2天之内完成。

3.付款方式：合同签订生效后，乙方完成项目，向供电局报备，审核合格，恢复供电后，收到乙方提供的有效票据及相关付款资料后10个工作日内支付合同金额100%。

4.质保期：1年（维修清单1-4项）

5.服务地点：成都市中西医结合医院南区。

6.验收要求：根据《成都市中西医结合医院采购项目履约验收实施细则》，出具简易验收单进行验收。

（1）验收方案：

验收主体：成都市中西医结合医院

验收时间：项目竣工完成后现场验收

验收方式：现场勘察

验收程序：供应商竣工后准备好验收资料报采购人组织实施验收。

验收内容：《医院10KV桂泵线缺陷检测维修清单》

验收标准： 完成医院10KV桂泵线缺陷检测维修，确保供电正常运行。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。本章中标注“▲”的条款为重要性参数。