附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院北区雷电防护装置维修服务采购项目，总预算金额2.36万元。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区雷电防护装置维修服务 | 1 | 项 | 2.36 |

- ★二、技术要求

1、项目维修内容：

1）六号电梯配电箱等四块电涌保护器损坏，需维修更换（40KA 4套）；

2）监控室静电地板支架以及消防报警联动装置应增设安全PE接地线（4处）；

3）门诊住院大楼需更换损坏的电涌保护器，儿童康复中心配电箱增设电涌保护器（60KA 1套，40KA 9套）；

4）行政楼无外部防直击雷接闪装置，须增设（明设避雷带φ12，220m；简易阳角针φ14，9根）；

5）消防水泵房喷淋泵/消火栓泵设备重复接地（4处）；

2、维修要求：

- 安装完毕后，统一进行防雷安全接地自测检查，验收需邀请第三方权威检测机构（成都市防雷中心）进行防雷验收检测且检测合格。

3、北区雷电防护装置维修项目维修清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电源浪涌保护器（专利防雷器产品） | 60KA 385A | 套 | 1 |
| 2 | 三相电源浪涌保护器（专利防雷器产品） | 40KA 385A | 套 | 13 |
| 3 | 明设避雷带（含支撑架） | Φ12mm | 米 | 220 |
| 4 | 简易阳角针 H=0.6m | Φ14mm | 根 | 9 |
| 5 | 等电位水平连接带 | 40×4 | 米 | 24 |
| 6 | BVR（红/黄/绿/蓝） | Φ6mm | 米 | 50 |
| 7 | BVR(双色PE) | Φ10mm | 米 | 10 |
| 8 | 其它辅材（铜鼻口、铺设导轨、空气开关、焊条防、锈漆等） | - | - | - |
| 9 | 检测验收 | - | - | - |

★三、商务要求

（一）履约要求：合同签订后30日完成雷电防护装置维修，质保1年。

（二）报价：报价超过采购限价，其比选申请文件按无效处理。

（三）付款方式：验收合格后，采购人收到中标供应商合法票据及相关付款资料，达到付款条件10个工作日内，支付合同总金额100%。

（四）服务地点：成都市中西医结合医院。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。