附件
项目采购需求
一、比选项目内容
本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院北区雷电防护装置维修服务采购项目，总预算金额2.36万元。
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	预算金额

	1
	北区雷电防护装置维修服务
	[bookmark: _GoBack]1
	项
	2.36


★二、技术要求
1、项目维修内容：
1）六号电梯配电箱等四块电涌保护器损坏，需维修更换（40KA 4套）；
2）监控室静电地板支架以及消防报警联动装置应增设安全PE接地线（4处）；
3）门诊住院大楼需更换损坏的电涌保护器，儿童康复中心配电箱增设电涌保护器（60KA 1套，40KA 9套）；
4）行政楼无外部防直击雷接闪装置，须增设（明设避雷带φ12，220m；简易阳角针φ14，9根）；
5）消防水泵房喷淋泵/消火栓泵设备重复接地（4处）；
2、维修要求：
    安装完毕后，统一进行防雷安全接地自测检查，验收需邀请第三方权威检测机构（成都市防雷中心）进行防雷验收检测且检测合格。
3、北区雷电防护装置维修项目维修清单：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	三相电源浪涌保护器（专利防雷器产品）
	60KA 385A
	套
	1

	2
	三相电源浪涌保护器（专利防雷器产品）
	40KA 385A
	套
	13

	3
	明设避雷带（含支撑架）
	Φ12mm
	米
	220

	4
	简易阳角针 H=0.6m
	Φ14mm
	根
	9

	5
	等电位水平连接带
	40×4
	米
	24

	6
	BVR（红/黄/绿/蓝）
	Φ6mm
	米
	50

	7
	BVR(双色PE)
	Φ10mm
	米
	10

	8
	其它辅材（铜鼻口、铺设导轨、空气开关、焊条防、锈漆等）
	-
	-
	-

	9
	检测验收
	-
	-
	-


★三、商务要求
（一）履约要求：合同签订后30日完成雷电防护装置维修，质保1年。
（二）报价：报价超过采购限价，其比选申请文件按无效处理。
（三）付款方式：验收合格后，采购人收到中标供应商合法票据及相关付款资料，达到付款条件10个工作日内，支付合同总金额100%。
（四）服务地点：成都市中西医结合医院。
（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。
注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。
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