附件
项目采购需求
一、比选项目内容
本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院第二住院部低压配电室有源电力滤波柜维修安装项目，总预算金额19.7万元。
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	预算金额

	1
	有源电力滤波柜维修安装
	1
	项
	19.7


二、技术要求
★1.滤波模块容量：400A(200A、二个模块），考虑后期扩容需求，断路器选用800A塑壳。
★2.AC400V、400A，治理2-50次谐波，谐波治理率不低于99%，治理装置需具备国家权威机构出具的型式试验报告（报告设备容量不低于600A）；具有第三方检测单位出具的EMC电磁兼容报告、具有抗震报告（9级）、盐雾报告，同时具有CE认证、ROHS认证、CQC认证等。 
★3.有源电力滤波器应适应在以下工作环境中正常运行：
工作电压及范围：AC400V，228V~460V（型式试验报告验证）
工作频率及范围：50 Hz，45Hz~65Hz（型式试验报告验证）
工作环境：温度-10℃～+50℃  湿度5%～95%
海拔高度：海拔高度＜2000米
防污染等级：3级
4.响应时间：≤1ms （型式试验报告验证）
5.开关频率：≥20kHz （型式试验报告验证）
6.功率损耗（额定功率）：<2%（型式试验报告验证）
7.滤波效果：在有源电力滤波装置额定功率内，谐波电流含量符合规范GB/T14549-1993 中的要求。
★8.补偿功能：具有谐波、三相不平衡、无功，优先级可选择，可以通过人机界面由用户进行操作。
9.总谐波补偿率：99%及以上（型式试验报告验证）
10.单次谐波补偿率：98%及以上（型式试验报告验证）
★11.三相不平衡补偿能力：补偿后三相不平衡度＜1.5% （型式试验报告验证）
12.有源滤波器滤波范围：100Hz～2500Hz（即2次～50次特征次谐波），并能选择性滤波，各次谐波补偿均可分别设定。
★13.有源滤波器应具有单独偶次（2~24 次）谐波补偿功能，补偿率≥95%。（型式试验报告验证）
14.有源滤波器能够自动根据电网运行方式的变化和负载的波动调整输出，以抵消电网中的谐波。
15.有源滤波器的滤波效果应不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。
16.有源滤波器自身的高频纹波不能回馈到电网，对其它系统和设备造成干扰。
17.有源滤波器采用全数字、模块化控制方式，DSP采用双核28377系列，实现高精度快速控制。
★18.200A单模块尺寸应不超过宽440mm*深560mm*高228mm。
19.有源电力滤波模块需采用移相多重化技术+三电平拓扑（交错并联的三电平拓扑），入网纹波电流。
★20.有源电力滤波装置需兼容3相4线或3相3线，只需通过软件选择，而无需更改硬件配置。
★21.有源电力滤波装置人机交互界面必须具备一键电气数据及参数设置记录功能，记录数据可通过U盘导出。
22.有源电力滤波器应能实现多台直接并联运行的平滑扩容。多台有源滤波器装置并联时，所有有源滤波器装置应能共用一套电流互感器。
23.有源电力滤波装置应具备完整的保护功能，包括过载、过电流、短路以及具备系统自动诊断功能，具备自启动功能，当系统断电时，滤波器应自动断开；在系统恢复后，滤波器能自动恢复投入运行。 
24.当负载的谐波量大于有源电力滤波装置补偿能力时，有源电力滤波装置仍应根据本体容量输出额定电流，继续有效滤波，不发生超载或导致设备损坏而退出运行。（型式试验报告验证）
25.有源滤波装置应具有缓启动控制回路，以避免启动瞬间过大的突入电流，并限制该电流在额定范围之间。（型式试验报告验证）
26.有源滤波装置采用≥7英寸液晶触摸显示屏，可进行参数设置、状态改变、信息查看等操作，能够显示运行状况、测量数据、故障报警等信息。并可显示谐波含量的柱状图等。
27.有源滤波装置应具有RS485/LAN接口，采用标准MODBUS通讯协议，可实现计算机远程监控功能。
28.并联接入电网，不会因故障导致电网断路；多台并联系统，如果一台因故障退出运行，其他有源滤波器仍能正常工作实现滤波功能。
★29.有源滤波器安装方式为模块化设计机柜式安装，为了满足大容量的需求，单柜最大补偿容量可做到1500A。
30.有源滤波器第三方检测报告电磁兼容性检测项需包含：静电放电抗扰度试验 、振荡波抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、电磁发射试验。（型式试验报告验证）
31.滤波装置能够在低温、高温、恒定湿热环境下正常运行，需提供滤波装置高低温、恒定湿热实验数据。（型式试验报告验证）
32.有源滤波装置应具备完整的保护功能，包括输出过电流保护、输出限流保护、超温保护、直流母线过电压保护、交流输入欠电压保护、交流输入过电压保护、控制系统故障保护、主电路器件损坏切除保护、过载、短路以及具备系统自动诊断功能，具备自启动功能，当系统断电时，滤波器应自动断开；在系统恢复后，滤波器能自动恢复投入运行。（需提供型式试验报告，报告中需体现输出过电流保护、输出限流保护、超温保护、直流母线过电压保护、交流输入欠电压保护、交流输入过电压保护、控制系统故障保护、主电路器件损坏切除保护相关检测内容）
33.滤波装置需具有相序自适应功能，设备正序接线或负序接线，可正常运行补偿。
34.工作模式：具有谐波优先、无功优先、不平衡优先等多种工作模式。
    ★35.应急时间：质保期内2小时到场；24小时内修复完毕。
★三、商务要求
（一）履约要求：合同签订后7日内完成维修安装。
（二）报价：报价超过采购限价，其比选申请文件按无效处理。
（三）付款方式：完成验收通过后，采购人收到中标供应商合法票据及相关付款资料，达到付款条件10个工作日内，支付合同总金额100%。
（四）服务地点：成都市中西医结合医院。
（五）质保期：3年
（六）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。
[bookmark: _GoBack]注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。
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