附件
项目采购需求
一、比选项目内容
本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院采购医院南区第二、三住院部消防应急柜维修服务项目，总预算金额4.929万元。
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	预算金额

	1
	采购医院南区第二、三住院部消防应急柜维修服务
	1
	项
	4.929


二、技术要求
★（一）、维修清单
1.应急柜逆变器维修清单：
	序号
	应急柜位置
	数量（台）
	功率
	逆变器
	备注

	1
	二住
	1F
	1
	10KW
	故障
	

	2
	
	12F
	1
	5KW
	故障
	

	3
	
	负三层强电井
	1
	3KW
	故障
	

	4
	三住
	15F手术室
	1
	5KW
	故障
	

	5
	
	负一层配电房
	1
	5KW
	故障
	

	6
	
	15F等待区强电井
	1
	5KW
	故障
	

	7
	
	1F静配区
[bookmark: _GoBack]超市旁
	1
	1KW
	故障
	



2.应急柜蓄电池维修清单：
	序号
	应急柜位置
	数量（台）
	功率
	蓄电池
	备注

	1
	二住
	1F
	1
	10KW
	12V38AH电池损坏（12只）
	

	2
	三住
	15F手术室
	1
	5KW
	12V100AH电池损坏（4只）
	

	3
	
	1F静配区超市旁
	1
	1KW
	12V55AH电池损坏（4只）
	


（二）服务要求
1.‌响应要求‌：服务商需在合同签订后安排技术人员抵达项目现场，完成所有故障设备的全面点位核验。所有更换的逆变器配件、蓄电池产品必须为原厂全新合格正品，电池参数需完全匹配清单标注的电压、容量规格，禁止使用翻新、拆机的二手配件，所有更换配件需提供至少12个月的质保期，质保期内出现非人为损坏的故障，服务商需免费上门更换维修。
2.服务商现场作业需严格遵守项目区域的电力施工安全规范，尤其手术室、配电房、强电井等特殊点位作业前，需提前做好停电报备、安全隔离防护，不得影响周边区域的正常用电秩序，所有施工操作需符合高低压电力作业的安全标准。
3.‌后续质保服务‌：整体维修项目需提供不少于24个月的整体质保服务，接到设备故障报障后需在2小时内响应，4小时内抵达现场完成故障处置。
★三、商务要求
（一）履约要求：15日完成维修。
（二）报价：报价超过采购限价，其比选申请文件按无效处理。
（三）付款方式：验收合格后，采购人收到中标供应商合法票据及相关付款资料，达到付款条件10个工作日内，支付合同总金额100%。
（四）服务地点：成都市中西医结合医院。
（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。
注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。
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