附件
[bookmark: _Toc481]项目采购需求
[bookmark: _GoBack]一、比选项目内容
本项目共1个包件，采购南区信息机房精密空调，总预算金额18.9万元。
	序号
	标的名称
	数量（台）
	预算金额（万元）

	1
	精密空调
	2
	18.9


二、技术要求
★（一）规格
1.制冷量：≥35kw。
2.风量：≥8000m3/h。
3.内机尺寸：≤920（长）*990（宽）*2400（含风帽高度）（mm）；
4.送风方式：上送风，下前回风。
5.膨胀阀：电子膨胀阀。
6.压缩机：直流变频涡旋压缩机。
7.集中式外机：功率≤1.1kw，尺寸≤1200（长）*1050（宽）*1750（高）(mm）。
8.全年能效比（AEER）≧4.3。
（二）性能要求
1.机械性能
（1）外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
（2）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。
（3）标牌、标记：平整清晰。
（4）操作及维修安全、方便。
2.电气性能
（1）输入电压允许波动范围：380V ±10%
（2）频率：50HZ  2HZ
3.适应环境
（1）温度：室内  -10℃  +30℃，室外  -30℃  +45℃
（2）湿度：≤95%RH
4.温度、湿度控制性能
（1）应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。
（2）温度调节范围：+17℃  +32℃
（3）温度调节精度：1℃ ，温度变化率< 5℃/小时
（4）湿度调节范围：30%  80%RH
（5）湿度调节精度：5 %RH
（6）温、湿度波动超限应能发出报警信号
5.机组性能
（1）为提高蒸发器及气流的换热效率，室内机组应选用“∨”型大面积开窗式亲水铜铝换热器；
★（2）机组室内风机必须采用直联无级可调速EC变频风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压，机组的室内风机系统应能够从机组正面取出进行现场维修，提高系统的可维护性。
（3）机房专用空调的除湿性能：机组应具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，机房专用空调应能够调整风速快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量；
（4）机房专用空调系统应采用环保制冷剂R410A。
（5）机房专用空调机组每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常运行及高精度运行；
（6）机房专用空调每台机组应采用框架式结构，面板内嵌隔音隔热防火保温棉。
（7）机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。
★（8）室外机采用集中式静音型冷凝器，非平板式；配置静音型高筒风机，导流叶片优化设计；集中式冷凝器采用模块化V型盘管设计。单台集中式冷凝器占地面积＜1.4m²。
6.控制性能
★（1）机房专用空调机组应具有微处理控制器，采用≥7英寸彩色触控屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。
（2）机房专用空调机组控制器应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条。
（3）机房专用空调机组控制器应具有报警及故障诊断功能，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 
（4）机房专用空调机组控制系统应具有多级密码保护功能。
★（5）机房专用空调机组具备联动与群控功能：通过CAN总线方式，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。群控功能包括：备份自动切换功能；当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡功能：定时切换备份机组；层叠功能：根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。
★（6）机房专用空调机组控制系统可通过U盘进行控制器程序维护升级。
★（7）机房专用空调机组须具备电源监测功能，在电源出现过压、欠压、缺相、错项、频偏时能自动保护机组并报警。
7.监控性能
（1）机房专用风冷模块空调机组应具有现场监控及远程监控能力。
（2）机房专用风冷模块空调机组系统应具有三遥性能：
遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等；
遥信项目：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；
遥控项目：空调开/关机。
（3）机房专用风冷模块空调机组系统应具备通信接口：
具备RS232/RS485接口，且应具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁）；
提供通讯协议（所产生的费用包含在本次报价内）；
（4）机房专用风冷模块空调机组应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。
（5）机房专用风冷模块空调机组三遥量准确度：
开关量和控制操作准确度应达到100%；
模拟量精确度应达到：交流电量误差≤2%，非电量误差≤5%；
设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。
8.冷却设备
（1）机房专用空调机组采用风冷的冷却方式。
（2）机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件，保证足够的散热量需求。
（3）机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。
（4）机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机等应有良好的防水性能。
（5）机房专用空调机组的风冷型室外机组可根据冷凝压力的高低调节风机的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。
（6）机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。
9.安装要求
（1）机房专用空调在设计要求的室内、外机组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。
（2）机房专用空调室内机组要求100%全正面维护，必要时可靠墙安装。
10.节能要求
★（1）供应商必须提供投标产品对应型号《中国节能产品认证证书》。（提供证书复印件并加盖公章）
★三、商务要求
1.交货时间：自合同签订之日起50日内送到采购人指定地点，并完成安装调试。
2.交货地点：成都市中西医结合医院南区。
3.报价：本项目预算及最高限价18.9万元；报价超过采购预算或最高限价，其比选申请文件按无效处理。报价为全包含税价，包含但不限于：更换人工费、运输费、新装及拆旧费用，更换配电柜内的开关，重新敷设主电缆，铜管、排水管、支架等一切费用。
4.付款方式：供应商完成设备安装通过验收后，采购人收到供应商合法有效票据及相关付款资料后10个工作日内支付全部合同款。
5.验收要求：按照相关法律法规要求及成都市中西医结合医院《采购项目履约验收实施细则》进行履约验收。
6.质保期：3年，含过滤网更换，由此产生的一切有关费用由比选申请人承担。
7.供应商应负责原有设备的安全拆除及所投设备的安装、配电等，逐一拆除2台旧有空调及逐一完成2台新空调的安装，并负责新装设备的配电改造（配电柜内改造），保证施工期间机房空调、配电系统不能停止运行，做好相应防护。
8.供应商须为本项目配备具有制冷与空调作业证、焊工证、低压电工证的人员各1名。（提供证书复印件并加盖公章）
9.供应商具有售后维修维保能力，质保期内维修响应时间：7*24小时电话在线响应，应急抢修2小时到场响应；常规维修(无更换配件)需在12小时内恢复设备状况。（提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟）

注：1.本章明确为实质性要求（标注“★”号）的不允许有负偏离，否则做无效响应处理。除实质性要求，其余项目技术指标要求有负偏离仅做扣分处理。
2.除本章中明确要求需要单独提供证明材料外的，供应商在响应文件中针对实质性要求仅在偏离表中进行明确响应即可，评审委员会在评审时，仅对响应文件是否违背实质性要求进行审查。
