附件
项目采购需求
本次采购共1个项目，采购柴油发电机维保服务项目，预算金额8.04万元/年，一采三年。
	项目号
	标的名称
	数量
	预算金额
（万元/年）

	1
	柴油发电机维保服务
	项
	8.04


★二、技术要求
	机型：沃尔沃TAD1642GE*2台

	序号
	零件名称
	数量
	单位
	品牌

	1
	机油滤清器
	4
	只
	沃尔沃原装

	2
	机油旁通滤清器
	2
	只
	沃尔沃原装

	3
	柴油滤清器
	2
	只
	沃尔沃原装

	4
	油水分离器
	2
	只
	沃尔沃原装

	5
	水滤
	2
	只
	沃尔沃原装

	6
	空气滤芯
	2
	只
	沃尔沃原装

	7
	沃尔沃机油
	108
	升
	沃尔沃原装

	8
	防冻液
	144
	升
	沃尔沃原装



	机型: 沃尔沃TWD1652GE*3台

	序号
	零件名称
	数量
	单位
	品牌

	1
	机油滤清器
	6
	只
	沃尔沃原装

	2
	机油旁通滤清器
	3
	只
	沃尔沃原装

	3
	柴油滤清器
	3
	只
	沃尔沃原装

	4
	油水分离器
	3
	只
	沃尔沃原装

	5
	空气滤芯
	3
	只
	沃尔沃原装

	6
	沃尔沃机油
	144
	升
	沃尔沃原装

	7
	防冻液
	216
	升
	沃尔沃原装

	                               机型：PERKINS  DGBF1002S174798*1台 728KW

	序号
	零件名称
	数量
	单位
	品牌

	1
	机滤
	3
	只
	PERKINS原装

	2
	柴滤
	1
	只
	PERKINS原装

	3
	空气滤芯
	2
	只
	PERKINS原装

	4
	机油
	126
	升
	PERKINS原装

	5
	防冻液
	234
	升
	PERKINS原装

	                                 机型：KTA50-GS8/41342453*1台

	序号
	零件名称
	数量
	单位
	品牌

	1
	机滤
	5
	只
	康明斯原装

	2
	油水分离器
	2
	只
	康明斯原装

	3
	柴油滤清器
	2
	只
	康明斯原装

	4
	水滤
	2
	只
	康明斯原装

	5
	空气滤芯
	2
	只
	康明斯原装

	6
	机油
	180
	升
	康明斯原装

	7
	防冻液
	468
	升
	康明斯原装

	                                      机型：PERKINS  FGWPE05VC02401*1台

	序号
	零件名称
	数量
	单位
	品牌

	1
	机滤
	2
	只
	PERKINS原装

	2
	柴滤
	2
	只
	PERKINS原装

	3
	空气滤芯
	1
	只
	PERKINS原装

	4
	机油
	36
	升
	PERKINS原装

	5
	防冻液
	54
	升
	PERKINS原装

	                                    机型：12V135BZLD-1

	序号
	零件名称
	数量
	单位
	品牌

	1
	机油粗滤芯（左右各一只）
	1
	套
	上柴原装

	2
	机油旁细滤
	1
	只
	上柴原装

	3
	柴油滤清器
	2
	只
	上柴原装

	5
	空气滤芯
	2
	只
	上柴原装

	6
	机油
	72
	升
	上柴原装

	7
	防冻液
	90
	升
	上柴原装

	注：以上报价内容为含税价，包含以上9台发电机每年的辅材费、元件拆除、安装、调试、年维护保养费及人工费等；


1.三年内至少更换一次柴油发电机防冻液。
2.每年提供一次全面维护保养服务，至少包含更换全车发动机机油滤清器、柴油滤清器、油水分离器、空气滤清器，更换发电机润滑系统机油，检查调整发电机调速器，检查调整发电机皮带涨紧度，检查发电机充发电线路。
3.从完成首次维护保养服务工作后起，每月为1期（共计12期）对发电机进行运行检查，保证发电机使用可靠性，并定期对发电机皮带涨紧度，弱电线路进行检查；对发电机运行状况，历史故障数据等，进行评估并出具报告。
4.本次报价除上述清单所示零件外，另包含200元（含）以内的所有零件、辅材的更换。
5.免费对采购人设备管理人员进行发电机现场操作使用，日常维护保养知识培训，每半年一次。
6.比选申请人应具有本次维保发电机品牌厂家任意一家颁发的代理资质。

★三、商务要求
1.服务期限：自合同签订之日起三年，合同一签三年。
2.付款方式：每年服务期满后且收到乙方合法有效票据及付款资料后，达到付款条件起10个工作日内支付合同金额的100%。
3.服务地点：成都市中西医结合医院。
4.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。
注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。
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